## AC pumping system
Nº | DESCRIPTION | QTÉ | UNITÉ | PRIX | MONTANT | Commentaire référence
PARTIE A : | Principaux composants
1 | Pompe centrifuge immergée fournissant 300 m3/jour à une hauteur de 210 m, directement couplée à un moteur CA immergé de 37 kW (400 V triphasé) | 1 | groupe |  |  | Spécifications basées sur le point de fonctionnement
2 | Contrôleur solaire : onduleur CC-CA à démarrage progressif avec variateur de fréquence pour la pompe ci-dessus | 1 | pc |  |  | Taille basée sur la puissance requise par le moteur de la pompe
3 | Modules solaires monocristallins ou polycristallins de 300 W | 200 | pc |  |  | Quantité basée sur la puissance nominale et la conception
PARTIE B : | Câbles d’alimentation électrique
4 | Câble cuivre 99 % 35 mm2 4 fils PVC IMMERGÉ de la tête de puits à la pompe (CÂBLE D’ALIMENTATION) | 100 | m |  |  | Taille adaptée à la puissance de la pompe. Câble CA entre la pompe et la tête de puits
5 | Jonction de câble de taille appropriée pour épissurer le câble du moteur avec le câble immergé | 1 | pc |  |  | Pour le raccordement du câble du moteur au câble immergé
6 | Câble blindé cuivre 99 % 35 mm2 4 fils PVC/SWA du contrôleur à la tête de puits (CÂBLE SOUTERRAIN) | 10 | m |  |  | Câble CA entre la tête de puits et l’onduleur
PARTIE C : | Accessoires CC et mise à la terre
7 | Interrupteur de déconnexion PV ou coffret de raccordement adapté au nombre de modules et à la tension et à l’intensité maximales du groupe PV | 2 | pc |  |  | Type et nombre requis selon le nombre de chaînes
8 | Câble CC plat bifilaire 10 mm2 | 200 | m |  |  | Correctement dimensionné pour l’intensité CC du générateur PV
9 | Parasurtenseur PV | 1 | pc
10 | Parafoudre avec bandes de cuivre de 25 mm x 4 mm minimum | 1 | pc |  |  | Nécessaire seulement si la zone est sensible à la foudre
11 | Tige de mise à la terre cuivre 5/8 100 % | 1 | pc |  |  | Pour la mise à la terre
12 | Câble de mise à la terre cuivre 10 mm2 | 10 | m
PARTIE D : | Capteurs
13 | Kit capteur de puits pour protection contre la marche à sec compatible avec le contrôleur fourni | 1 | pc |  |  | Pour la protection contre la marche à sec
14 | Câbles ronds renforcés étanches 0,75 mm2 bifilaires PVC pour CAPTEUR DE PUITS | 100 | m |  |  | Entre le capteur à l’intérieur du forage et la tête de puits
15 | Câble blindé cuivre 99 % 1,5 mm2 bifilaire PVC/SWA entre le panneau de commande et la tête de puits pour le CAPTEUR DE PUITS | 10 | m |  |  | Entre la tête de puits et l’onduleur
16 | Sonde à flotteur pour l’automatisation du réservoir | 1 | pc |  |  | Pour l’automatisation du réservoir
17 | Câble blindé cuivre 99 % 1,5 mm2 bifilaire PVC/SWA entre le panneau de commande et le réservoir pour la SONDE À FLOTTEUR | 30 | m |  |  | Entre le réservoir et l’onduleur
PARTIE E : | Tuyaux et accessoires de tuyauterie
18 | Tuyau de forage acier 4" de 6 m de long complet, avec manchons (femelles) en acier | 17 | pc |  |  | Peut être en plastique ou en acier, installé dans le forage
19 | Tête de puits pour tubage en acier 10" avec accessoires de tête de puits, dont vanne, té d’essai, connexion manomètre, raccord, etc. | 1 | jeu |  |  | Taille adaptée au tubage du forage. S’assurer que la pompe sélectionnée entrera dans le forage
20 | Tuyau aérien PVC 25 mm (tuyau piézométrique) | 16 | pc |  |  | Pour mesurer le niveau d’eau avec un plongeur
21 | Compteur d’eau DN 100 avec câble d’impulsion pour connexion au contrôleur | 1 | pc |  |  | Pour le contrôle du débit de pompage. Câble d’impulsion utile seulement si l’onduleur est compatible et si le compteur est muni d’une sortie numérique
22 | Système de chloration automatique de taille appropriée pour le débit de référence, alimenté par une installation solaire séparée | 1 | LS |  |  | Pour la chloration de l’eau. Doit être adapté au débit variable du pompage solaire, p. ex. doseurs activés par le débit
PARTIE F : | Commandes et accessoires pour fonctionnement hybride
23 | Panneau de commande électromécanique 37 kW pour le fonctionnement de la pompe CA | 1 | pc |  |  | Pour alimentation CA. Non nécessaire si un onduleur hybride est utilisé
24 | Fourniture et installation d’un commutateur 100 A | 1 | pc |  |  | Sépare l’alimentation CC et CA de la pompe. Peut également être fourni sous la forme d’une solution automatique ou de combinaison d’alimentation
PARTIE G : | Structure de fixation des modules
25 | Prévoir des ouvrages civils en béton renforcé avec des boulons d’ancrage. L’ensemble des fondations doit être surélevé de façon que la colonne en acier ne soit pas en contact avec l’eau en cas d’orage | 1 | LS |  |  | Conçu en tenant compte du poids propre, du poids des panneaux et de la force du vent. La construction doit être réalisée à l’aide d’éléments correctement dimensionnés, de fondations adéquates (en particulier pour les structures surélevées), d’acier résistant à la corrosion, de fondations surélevées résistant à l’érosion en cas d’inondation, etc.
26 | Fourniture et montage d’une structure de fixation des panneaux faite de mâts à tubes 4'' classe A, plaques perforées 160 x 160 x 8 mm, poutrelles 50 x 50 x 3 mm, entretoises et attaches 50 x 50 x 3 mm SHS, cornière 40 x 40 x 4 mm, inclinaison 15° et extrémité inférieure à au moins 3 m au-dessus du sol pour supporter la quantité de panneaux ci-dessus. Toutes les jonctions doivent se faire à l’aide de boulons et d’écrous avec soudure par points | 1 | LS
PARTIE H : | Installation
27 | Transport et installation de tous les équipements et matériel à XXX, 100 km de Damas | 1 | LS
PARTIE I : | Autres (FACULTATIF)
28 | Enregistreur de données adapté à une télésurveillance longue portée, complet, avec 1 an de droit d’accès, y compris les frais de données | 1 | pc |  |  | Pour la télésurveillance
29 | Système d’éclairage auxiliaire PV : lampadaire solaire 40 W complet avec batterie 150 AH, module PV 125 W et contrôleur de charge 15 A avec mât, coffre de batterie et support PV | 1 | set |  |  | Pour l’éclairage de la zone du système solaire
30 | Armoire métallique pour les équipements de commande, bien aérée et verrouillable | 1 | pc |  |  | Nécessaire si les commandes ne peuvent pas être installées dans un local de pompage
31 | Ensemble d’équipements et d’outils à utiliser par l’opérateur du système (multimètre numérique 1 000 V, solarimètre, jeu de tournevis, coupe-câble, pinces, marteau, jeu de clés Allen, serre-tube, 10 rouleaux de ruban isolant, etc.) | 1 | jeu |  |  | Éléments à inclure selon les besoins
32 | Système d’alarme avec sirène pour la protection contre l’intrusion et la sécurité des modules solaires, permettant la détection de l’intrusion basée sur les vibrations mécaniques/la manipulation de la structure de l’installation solaire, câblé et intégré dans l’installation ; complet avec tous les accessoires | 1 | LS |  |  | Mesure de sécurité antivol
33 | Conception et production de tableaux de maintenance, de registres et d’une fiche signalétique de l’installation (imprimés en couleur, reliés et bien plastifiés) | 1 | pc
34 | Contrat de service de maintenance de 2 ans après l’expiration de la période de responsabilité en cas de défauts | 1 | pc |  |  | Conseillé pendant 1-2 ans après l’installation du système
SOUS-TOTAL
TVA
TOTAL